## BT 케이블리스트
석곡 S/S 25.8kV C-GIS #4 Bank Bus Tie 증설 – 제어 케이블 리스트 (초안)
근거: ENTEC 도면 ECI-KE3300~3309(#3 Bank B/T 표준), KE3700~3811(인터록). 노란 칸은 현장/설계 확인 필요. 케이블 No.와 규격은 가칭이며 기존 케이블 스케줄 규칙에 맞춰 바꿀 것.
No | 케이블 No. (가칭) | From (신설 B/T반) | To (상대반) | 용도 / 신호 | B/T반 단자 | 사용 심선 | 권장 심선 | 권장 규격 | 근거 도면 | 비고 / 확인사항
1. 원격 제어·감시 (RTU)
1 | BT4-R01 | B/T반 SC-TB | RTU D/O | CB CLOSE/OPEN, 1DS CLOSE/OPEN, 2DS CLOSE/OPEN (+COMMON) | SC-TB 1~7 (3101~3107) | 7 | 10C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3305, KE3309 | ES(1ES/2ES)는 원격 조작 없음(현장 조작)
2 | BT4-R02 | B/T반 SC-TB | RTU D/I | CB/1DS/2DS/1ES/2ES 상태, 43R(원격/현장) 상태 (+COMMON) | SC-TB 11~18 (3111~3118) | 8 | 10C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3305, KE3309
3 | BT4-R03 | B/T반 SC-TB | RTU D/I | 1DS/2DS/CB GAS 상태 (+COMMON), CB CHARGING 감시(MCL) | SC-TB 22~25, 30~31 | 6 | 7C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3305, KE3309 | R02와 합쳐 19C 1조로 포설 가능
2. 전원 (Main bay M4에서 수전, Adaptor bay 경유)
4 | BT4-P01 | B/T반 Y-TB | M4(Main bay) Y-TB 1~2 | AC 220V (MCCB-C1) | Y-TB 1~2 | 2 | 2C | CVV-SB 4㎟ (확인) | KE3305, KE3309, KE3113 | 기존 bay 간 연결 방식(반간결선/케이블) 따름
5 | BT4-P02 | B/T반 Y-TB | M4(Main bay) Y-TB 4~5 | DC 125V P/N (MCCB-C2) | Y-TB 4~5 | 2 | 2C | CVV-SB 4㎟ (확인) | KE3305, KE3309, KE3113 | 기존 bay 간 연결 방식 따름
3. 경보·가스 감시 (→ Main bay)
6 | BT4-A01 | B/T반 SC-TB | 인접반(NEXT/BEFORE BAY) SC-TB 26~29 | AC 경보(27AX), DC 경보(27DX), GAS 경보(63GX) 공통선 연결 | SC-TB 26~29 (1126~1129) | 4 | 4C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3305, KE3309 | 내부배선-반간결선, Main bay SC-TB1 27~29로 모임
7 | BT4-A02 | B/T반 Y-TB | M4(Main bay) Y-TB | GAS LOW BZ(63GX) / #1 BUS GAS 사황감시(63GX1) / #2 BUS GAS 사황감시(63GX2) | Y29~Y34 (P2M,2X1,BZ1,BZ3,BZ2,BZ3) | 6 | 7C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3306, KE3113 | M4 Y-TB 27~28(63GX), 39~40(#1 BUS), 43~44(#2 BUS) 연결 – 단자 여유 확인
4. 인터록 – B/T CB TRIP 저지 (INTER "G/H" 형식)
8 | BT4-I01 | B/T반 Y-TB 7~8 | M4(Main bay) DSX 'b' | DSX 'b' 직렬 루프: 양 DS 동시 투입 bay가 있으면 B/T CB TRIP 저지 | Y7 / Y8(Y9) | 2 | 2C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3306(Y07~Y09), KE3808, KE3809 | M4는 DSX 'b'(Y55~58)를 이미 BC1·BC2용으로 사용 → 여유 접점 또는 DSX 보조계전기 추가 확인
9 | BT4-I02 | M4(Main bay) | 신설 Feeder반 DSX 'b' | 위 DSX 루프 연장 (bay 간 직렬) | - | 2 | 2C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3808, KE3809, KE3209 | 신설 Feeder Y-TB 47~50(DSX 'b' TO B/T BAY) 사용
5. 인터록 – B/S(#3-4 Bus Section) 접지 조건 입력
10 | BT4-I03 | B/T반 Y-TB | #3-4 B/S반 BS31 (#1 BUS) | BS31 89-1E 'b', 89-2E 'b' → B/T 89-1(DS) 투입 조건 | Y10~Y13 | 4 | 4C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3306, KE3801 | BS31 BEX1/BEX2 여유 접점 확인
11 | BT4-I04 | B/T반 Y-TB | #3-4 B/S반 BS32 (#2 BUS) | BS32 89-1E 'b', 89-2E 'b' → B/T 89-2(DS) 투입 조건 | Y14~Y17 | 4 | 4C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3306, KE3802 | BS32 BEX1/BEX2 여유 접점 확인
6. 인터록 – B/T DS 상태 출력 (→ B/S반)
12 | BT4-I05 | B/T반 Y-TB | #3-4 B/S반 BS31 (#1 BUS) | B/T 89-1 'b' → B/S 89-1E/89-2E 접지 조건 (KE3803 체인) | Y19~Y20 | 2 | 4C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3306, KE3803 | #3 Bank B/T 기준 Y19~Y26 사용, #4는 #3-4 B/S만 해당
13 | BT4-I06 | B/T반 Y-TB | #3-4 B/S반 BS32 (#2 BUS) | B/T 89-2 'b' → B/S 89-1E/89-2E 접지 조건 (KE3804 체인) | Y21~Y22 | 2 | 4C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3306, KE3804 | Y23~Y26은 예비
7. 인터록 – Bus Tie 투입 조건 (BTX)
14 | BT4-I07 | #3-4 B/S반 BS31·BS32 | B/T반 Y-TB | B/S CONTACT: 52·89-1·89-2 직렬('a') → BTX 여자 조건 | Y36~Y37 (B/S CONTACT) | 2 | 4C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3307, KE3309 | #3 Bank B/T는 #3-4, #2-3, #1-2 B/S 3조 입력 – #4 Bank 운전 개념 확인 필요
15 | BT4-I08 | B/T반 Y-TB | M4(Main bay) Y-TB 17~18 | BTX 'a' → M4 89-1/89-2 양DS 투입 허용 | Y43~Y44 (#4 Bank MAIN) | 2 | 2C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3307, KE3807, KE3113 | 현재 M4 Y17~18은 BC2(#3 Bank B/T)에서 받음 → 이설 여부 결정 필요
16 | BT4-I09 | B/T반 Y-TB | 신설 Feeder반 Y-TB 17~18 | BTX 'a' → Feeder 89-1/89-2 양DS 투입 허용 | Y47~Y48 (F1) | 2 | 2C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3307, KE3807, KE3209 | 향후 Feeder 증설분 단자(Y49~)는 예비로 확보
8. Bay 간 관통(반간) 배선
17 | BT4-J01 | B/T반 Y-TB | 인접반 Y-TB | #1 BUS PT SOURCE (U/V/W/N) | Y130~Y133 | 4 | 4C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3309, KE3102 | Main bay PT → Feeder(PTX) 공급, B/T반 경유
18 | BT4-J02 | B/T반 Y-TB | 인접반 Y-TB | #2 BUS PT SOURCE (U/V/W/N) | Y134~Y137 | 4 | 4C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3309, KE3102
19 | BT4-J03 | B/T반 Y-TB | 인접반 Y-TB | 79SX 'a' (OLTC BLOCK) | Y128~Y129 | 2 | 2C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3309, KE3204 | Feeder 79 동작 → Main bay OLTC 저지
20 | BT4-J04 | B/T반 Y-TB | 인접반 Y-TB | SPACER HEATER | Y138~Y140 | 3 | 4C | CVV-SB 2.5㎟ | KE3309
[5 empty] | 사용 심선 합계 | 70

## 기존반 수정사항
기존반 수정·확인 사항
신설 B/T 연결 때문에 기존 반에서 바꿔야 하는 항목
No | 대상 반 | 수정 내용 | 근거 도면 | 비고
1 | M4 (#4 Main bay) | BTX 입력(Y-TB 17~18)을 BC2(#3 Bank B/T, KE3307 Y105~106 BTX27)에서 신설 B/T로 이설 | KE3110, KE3307 | 이설 여부 확인
2 | M4 (#4 Main bay) | 신설 B/T용 DSX 'b' 접점 추가 (기존 Y55~58은 BC1/BC2용으로 사용 중) | KE3111, KE3808~3809 | 여유 접점 확인
3 | M4 (#4 Main bay) | GAS LOW BZ / #1·#2 BUS GAS 사황감시 입력 단자에 B/T반 추가 연결 | KE3110, KE3113
4 | #3-4 B/S (BS31/BS32) | B/T 89-1E/89-2E 조건용 BEX 'b' 여유 접점 출력 추가 (→ B/T Y10~17) | KE3801, KE3802 | 여유 접점 확인
5 | #3-4 B/S (BS31/BS32) | 89-1E/89-2E 접지 조건 체인(KE3803/3804)에 신설 B/T 89-1/89-2 'b' 직렬 추가 | KE3803, KE3804
6 | #3-4 B/S (BS31/BS32) | 52·89-1·89-2 직렬 'a' 접점(B/S CONTACT) 신설 B/T로 출력 | KE3307 | 운전 개념 확인
7 | BC2 (#3 Bank B/T) | #4 M.TR BANK(WITHOUT BUS TIE) BTX27/BTX28 출력(Y105~Y124) 정리 – 신설 B/T로 넘어가는 bay는 예비 처리 | KE3307, KE3807-002 | 이설 여부 확인
8 | 인터록 조건도 | KE3801~3811에 신설 B/T(BC3)와 #4 Bank Feeder 반영 개정 (특히 KE3807, KE3808/3809와 같은 B/T TRIP 저지 조건 신규 작성) | KE3801~3811
9 | RTU | B/T반 D/O 7점, D/I 14점 추가 – RTU 여유 I/O 확인 | KE3305 | 여유 I/O 확인
10 | Adaptor bay | 주회로(모선) 연장만 하면 제어 케이블 없음. 단, 별도 가스구획이면 가스 경보, 반간 관통 배선(AC/DC, 경보 공통선, PT SOURCE, 79SX, SPACER HEATER) 경유 필요 | - | 제작사 확인

## 참고-도면에서 확인한 점
도면 검토 메모
No | 내용
1 | Bus tie bay에는 CT·PT·보호계전기가 없음 (KE3301 3선 결선도) → CT/PT 2차 케이블 및 보호반 TRIP 케이블 없음
2 | B/T CB TRIP 회로에 INTER "G"/"H" 접점(Y07~Y09)이 직렬로 들어감 → 각 bay DSX 'b' 루프가 필수
3 | 현재 #4 Bank는 자체 B/T가 없어 #3 Bank B/T(BC2)의 BTX27/28로 양DS 투입 허용을 받는 구조 (KE3307 #4 M.TR BANK WITH OUT BUS TIE)
4 | B/T 89-1E/89-2E 투입 조건은 반대편 DS(89-1/89-2) 'b'와 D1OX/D2OX 접점(반내 배선)이라 외부 케이블 없음 (KE3711)
5 | 단자 번호는 최신 #3 Bank B/T 표준(KE3305~3309, 2012~2014년)을 그대로 적용한 값 → 신설반 제작사 승인도에서 최종 확인